## Slide 1: Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě
pro konferenci:
BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM 2015
PRAHA 15. 6. 2015
zpracovali:
Ing. Milan Hampl, předseda představenstva a ředitel
Ing. Jiří Hradecký, vedoucí sekce Řízení sítí
PREdistribuce, a. s.

## Slide 2: Schéma sítí 110 kV

## Slide 3: Napájení z přenosové soustavy – uzlové oblasti

## Slide 4: Rozmístění rozvoden TR 110/22 kV na území hl. m. Prahy

## Slide 5: Vybrané technické ukazatele
Ukazatel | Rok 2014
Dosažené technické maximum | 1 149 MW
Distribuce celkem (opatřená) | 6 090 GWh
Délka sítě VVN | 207 km
Délka sítě VN | 3 854 km
Délka sítě NN | 7 945 km
Počet stanic VVN/VN | 22/24 ks
Počet stanic VN/NN celkem | 4 835 ks
Počet odběrných míst MO | 766 560
Počet odběrných míst VO | 2 002

## Slide 6: Nejvyšší dosažené roční zatížení (MW) v letech 1995 - 2014
Chart: 
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
 | 1005 | 1018 | 1066 | 1087 | 1069 | 1056 | 1132 | 1076 | 1027 | 1041 | 1122 | 1090 | 1141 | 1147 | 1207 | 1209 | 1205 | 1198 | 1156 | 1149

## Slide 7: Výpadek dodávky elektřiny vers. blackout
Výpadek dodávky elektřiny
= přerušení dodávky el. energie z důvodu selhání přenosové soustavy
při výpadku jednotlivých rozvoden je distribuční soustava dle kritéria N-1 schopna provozu
omezení dodávky elektřiny lze počítat na desítky minut až jednotky hodin
Blackout
= velký výpadek proudu
Příčiny:
přebytek elektřiny způsobený vlivem OZE
nemožnost společnosti ČEPS uregulovat bilanci
havárie důležitého prvku přenosové soustavy s dominovým efektem
zasažení elektrizační soustavy teroristy, resp. hackery

## Slide 8: Princip kritéria n-1 na úrovni uzlových oblastí

## Slide 9: Priority obnovy napájení po blackoutu dle Provozních instrukcí ČEPS
vlastní spotřeba jaderných elektráren – Temelín a Dukovany
vlastní spotřeba systémových klasických elektráren – Tušimice, Prunéřov, Mělník, Chvaletice…
hlavní město Praha
ostatní velké aglomerace – Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové…
ostatní spotřebitelé

## Slide 10: Krizový ostrovní provoz (KOP) Praha
Ostrovní provoz = režim, kdy výrobna zajišťuje napájení
vydělené oblasti po rozpadu el. soustavy.
KOP Praha by zajišťoval základní dodávky elektřiny pro fungování orgánů krizového řízení a infrastruktury a objektů zabezpečujících základní životní potřeby obyvatel
z výsledků analýzy spotřeby elektřiny vyplývá, že minimální výkon pro zajištění chodu důležitých objektů činí cca 300 MW (což je cca třetina celkového průměrného denního zatížení Prahy)
z pohledu blízkosti hlavních napájecích uzlů a možného situování zdrojů s výkonem cca 100 MW se jako optimální jeví umístění v:
  TR Chodov
  TR Západ
  TR Sever
vhodnou lokalitou pro nový zdroj by mohla být plocha v blízkosti čtvrtého předávacího místa PS/DS na severu Prahy, ČEPS připravuje tento uzel k roku 2023

## Slide 11: Rozvodna 400/110 kV Praha - Sever

## Slide 12: Nevýhody KOP Praha
na území hl. m. Prahy jsou rozptýlené zdroje elektrické energie o celkovém instalovaném výkonu 160 MW, žádný z těchto zdrojů ale nemá společnou schopnost „startu ze tmy“ a „ostrovního provozu“
nelze se plně spoléhat na využití el. energie mimo území hl. m. Prahy (elektřina z Vltavské kaskády, elektrárna Mělník nebo teplárna Alpiq Kladno), protože je pravděpodobné, že blackout by postihl nejen samotnou Prahu, ale i její okolí a zmíněné zdroje
PREdistribuce nemá vliv na provoz výroben
chybí kompetence a legislativní nástroje, které by upřednostňovaly dodávku elektřiny pro hl. m. Prahu

## Slide 13: Závěrečná shrnutí ke KOP
Varianty řešení:
Zachování stávajícího stavu - plná důvěra v ČEPS
Legislativní podpora s následným technickým a finančním řešením:
konstruktivní komunikace mezi PRE/PREdi, Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO), Ministerstvem vnitra a představiteli krizové infrastruktury
legislativní úprava mezi energetickým a krizovým zákonem
souhlasné stanovisko MPO k vytvoření KOP Praha jako prvku kritické infrastruktury
vyřešení otázky finančního zajištění

## Slide 14
Děkuji Vám za Vaši pozornost.